## Sheet1
| CONTAM 3.0 |  |  |  | OLD AIRNET |  |  |  | MATLAB | [24 empty] | ORIFICE
| Pbar | 101325 | Pa |  | Pbar | 101325 | Pa |  | ================================================== RESULTS ===== | [7 empty] | =================================================== INPUTS ===== | [16 empty] | For turbulent flow:
| Tn | 20 | C |  | Tn | 20 | C | [23 empty] | Pstd | 101325 | Pa | Q = Cd A sqrt(2 dP / rho)
|  | 293.15 | K |  |  | 293.15 | K |  | *** Airflows Converged after 12 iterations on norm(f)= 3.59e-09 < feps= 1.000e-08 | [7 empty] | WEATHER DATA | [13 empty] | Tstd | 20 | C | w = rho Q = Cd A sqrt(2 rho dP)
| rn | 1.2041 | kg/m3 |  | rn | 1.2042 | kg/m3 | [10 empty] | Pambt: | 101325 Pa | [12 empty] | 293.15 | K | = C sqrt(rho dP) in general powerlaw form
| m | 1.8162e-05 | kg/m-s |  | m | 1.8109e-05 | kg/m-s |  | NOTE: Diagram appears best with Courier New font. | [8 empty] | Tambt: | 20.00 C | [11 empty] | rstd | 1.2041 | kg/m3 | where
| Re-transition | 100 |  |  |  | 100 | [11 empty] | Wind Speed: | 0.00 m/s | [11 empty] | Rair | 287.055 | J/kg-K | C = Cd A sqrt(2)
[9 empty] | ┌──────────┐ | [7 empty] | ZONE DATA | [13 empty] | m | 1.8162e-05 | kg/m-s
[9 empty] | 1 │ 2-9 │ | [8 empty] | # | Name | T | Rho(initial) | [9 empty] | n | 1.5084e-05 | m2/s | Re = ruD/m
|  | orfc-01 | orfc-04 |  |  | orfc-01-old | orfc-04-old |  | ◊ ◊ | [8 empty] | 1 | ambt | 20 | 1.2041 | [12 empty] | For laminar flow:
| D | 0.11284 | 0.22568 | m | D | 0.1 | 0.2 | m | ambt │ A-H │ | [8 empty] | 2 | A | 20 | 1.2041 | [12 empty] | w = rho K dP / mu
| A | 0.01 | 0.04 | m2 | A | 0.01 | 0.04 | m2 | └──────────┘ | [8 empty] | 3 | B | 20 | 1.2041
| Cd | 0.6 | 0.6 |  | Cd | 0.6 | 0.6 | [10 empty] | 4 | C | 20 | 1.2041 | [12 empty] | At the Laminar to Turbulent transition Re:
| w-trans | 0.00016096 | 0.00032192 | kg/s | w-trans | 0.00018109 | 0.00036218 | kg/s | Tambt | 20 | WindSpeed | 0 | [5 empty] | 5 | D | 20 | 1.2041 | [12 empty] | w-turb = w-lam
| Ct | 0.0084853 | 0.033941 |  | Ct | 0.0084853 | 0.033941 |  | Zone Results | [8 empty] | 6 | E | 20 | 1.2041 | [12 empty] | w = mu A Re/D => Flow is laminar below this
| K | 8.1243e-06 | 6.4995e-05 |  | K | 7.2e-06 | 5.76e-05 |  |  | # | Name | Pressure[Pa] | Density[kg/m3] |  |  |  |  | 7 | F | 20 | 1.2041
| Ce | 0.0082319 |  |  | Ce | 0.0082319 |  |  |  | 1 | ambt | 0 | 1.2041 |  |  |  |  | 8 | G | 20 | 1.2041
| Ke | 7.2216e-06 |  |  | Ke | 6.4e-06 |  |  |  | 2 | A | -0.94118 | 1.2041 |  |  |  |  | 9 | H | 20 | 1.2041
[10 empty] | 3 | B | -0.094118 | 1.2041 |  |  |  | PATH DATA
|  | Ct·sqrt(r) |  |  |  | Ct·sqrt(r) |  |  |  | 4 | C | -0.0094118 | 1.2041 |  |  |  |  | # | zm | zn | Tm | Tn | area | mult | Cp | Pw | Cturb | Clam | Ht_m | Ht_n
TURB FLOW EQUATION --> | w-turb | 0.009033 | x sqrt(DP) |  | w-turb | 0.0090332 | x sqrt(DP) |  |  | 5 | D | -0.0015153 | 1.2041 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 20 | 20 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0.0084853 | 8.1243e-06 | 0 | 0
LAM FLOW EQUATION --> | w-lam | 0.47876 | x DP |  | w-lam | 0.42557 | x DP |  |  | 6 | E | -0.001513 | 1.2041 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 20 | 20 | 400 | 1 | 1 | -1 | 0.033941 | 6.4995e-05 | 0 | 0
| dP-trans | 0.00029885 | 7.4711e-05 |  | dP-trans | 0.00037824 | 9.456e-05 |  |  | 7 | F | -3.7867e-05 | 1.2041 |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 20 | 20 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0.0084853 | 8.1243e-06 | 0 | 0
| dP-lam-both | 0.0003362 | Pa |  | dP-lam-both | 0.00042552 | Pa |  |  | 8 | G | -3.7333e-05 | 1.2041 |  |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 20 | 20 | 400 | 1 | 1 | -0.1 | 0.033941 | 6.4995e-05 | 0 | 0
| dP-turb-both | 0.0012701 | Pa |  | dP-turb-both | 0.0016075 | Pa |  |  | 9 | H | -3.5556e-05 | 1.2041 |  |  |  |  | 5 | 4 | 1 | 20 | 20 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0.0084853 | 8.1243e-06 | 0 | 0
[18 empty] | 6 | 4 | 1 | 20 | 20 | 400 | 1 | 1 | -0.01 | 0.033941 | 6.4995e-05 | 0 | 0
| CONTAM should match green values |  |  |  | AIRNET matched these red values |  |  |  | Airflow Path Results | [8 empty] | 7 | 5 | 1 | 20 | 20 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0.0084853 | 8.1243e-06 | 0 | 0
| DP | w-turb | w-lam |  | DP | w-turb | w-lam |  |  | # | mdot[kg/s] | dP[Pa] | D[kg/m3] | Pw[Pa] | Ps[Pa] | FlowDir |  | 8 | 5 | 1 | 20 | 20 | 400 | 1 | 1 | -0.00161 | 0.033941 | 6.4995e-05 | 0 | 0
| 1 | 0.009033 | 0.47876 |  | 1 | 0.0090332 | 0.42557 |  |  | 1 | 0.009033 | 0.94118 | 1.2041 | 0 | 0 | 2<--1 |  | 9 | 6 | 1 | 20 | 20 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0.0084853 | 8.1243e-06 | 0 | 0
| 0.1 | 0.0028565 | 0.047876 |  | 0.1 | 0.0028566 | 0.042557 |  |  | 2 | -0.009033 | -0.058824 | 1.2041 | -1 | 0 | 2-->1 |  | 10 | 6 | 1 | 20 | 20 | 400 | 1 | 1 | -0.0016076 | 0.033941 | 6.4995e-05 | 0 | 0
| 0.01 | 0.0009033 | 0.0047876 |  | 0.01 | 0.00090332 | 0.0042557 |  |  | 3 | 0.0028565 | 0.094118 | 1.2041 | 0 | 0 | 3<--1 |  | 11 | 7 | 1 | 20 | 20 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0.0084853 | 8.1243e-06 | 0 | 0
| 0.00161 | 0.00036245 | 0.00077081 |  | 0.00161 | 0.00036246 | 0.00068517 |  |  | 4 | -0.0028565 | -0.0058824 | 1.2041 | -0.1 | 0 | 3-->1 |  | 12 | 7 | 1 | 20 | 20 | 400 | 1 | 1 | -4.26e-05 | 0.033941 | 6.4995e-05 | 0 | 0
| 0.0016076 | 0.00036218 | 0.00076966 |  | 0.0016076 | 0.00036219 | 0.00068415 |  |  | 5 | 0.0009033 | 0.0094118 | 1.2041 | 0 | 0 | 4<--1 |  | 13 | 8 | 1 | 20 | 20 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0.0084853 | 8.1243e-06 | 0 | 0
| 4.26e-05 | 5.8957e-05 | 2.0395e-05 |  | 4.26e-05 | 5.8959e-05 | 1.8129e-05 |  |  | 6 | -0.0009033 | -0.00058823 | 1.2041 | -0.01 | 0 | 4-->1 |  | 14 | 8 | 1 | 20 | 20 | 400 | 1 | 1 | -4.2e-05 | 0.033941 | 6.4995e-05 | 0 | 0
| 4.2e-05 | 5.8541e-05 | 2.0108e-05 |  | 4.2e-05 | 5.8542e-05 | 1.7874e-05 |  |  | 7 | 0.00036245 | 0.0015153 | 1.2041 | 0 | 0 | 5<--1 |  | 15 | 9 | 1 | 20 | 20 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0.0084853 | 8.1243e-06 | 0 | 0
| 4e-05 | 5.713e-05 | 1.9151e-05 |  | 4e-05 | 5.7131e-05 | 1.7023e-05 |  |  | 8 | -0.00036245 | -9.4706e-05 | 1.2041 | -0.00161 | 0 | 5-->1 |  | 16 | 9 | 1 | 20 | 20 | 400 | 1 | 1 | -4e-05 | 0.033941 | 6.4995e-05 | 0 | 0
[10 empty] | 9 | 0.00036218 | 0.001513 | 1.2041 | 0 | 0 | 6<--1
[10 empty] | 10 | -0.00036218 | -9.4565e-05 | 1.2041 | -0.001608 | 0 | 6-->1
[10 empty] | 11 | 2.0395e-05 | 3.7867e-05 | 1.2041 | 0 | 0 | 7<--1
[10 empty] | 12 | -2.0395e-05 | -4.7333e-06 | 1.2041 | -4.26e-05 | 0 | 7-->1
[10 empty] | 13 | 2.0108e-05 | 3.7333e-05 | 1.2041 | 0 | 0 | 8<--1
[10 empty] | 14 | -2.0108e-05 | -4.6667e-06 | 1.2041 | -4.2e-05 | 0 | 8-->1
[10 empty] | 15 | 1.9151e-05 | 3.5556e-05 | 1.2041 | 0 | 0 | 9<--1
[10 empty] | 16 | -1.9151e-05 | -4.4445e-06 | 1.2041 | -4e-05 | 0 | 9-->1
Note on H14: Flow through both are laminar if less than this.
Note on I14: Flow through both are turbulent if greater than this.